润海通科技

RT05A230XE（10A115XE）整流模块

用户手册

深圳市润海通科技有限公司

目   录

- 模块功能特点……………………………………………………  2

- 模块技术指标……………………………………………………  3

- 模块工作原理……………………………………………………  4

- 模块外形特点……………………………………………………  5

- 模块功能说明……………………………………………………  6

- 显示说明…………………………………………………………  8

- 操作流程…………………………………………………………  9

- 操作说明…………………………………………………………  9

- 附录：  安装尺寸………………………………………………  11

RT05A230(10A115)XE整流模块

- 模块功能特点

- LCD汉字显示，模块工作状态和工作参数一目了然，通过RS485接口,在系统主监控工作时，模块接收主监控发出的工作参数。无主监控器时，模块会选出一个自主模块来控制所有模块对电池进行充放电。如果自主模块因故障退出运行，则会继续在剩余的模块里面选出一个自主运行的模块。

- 软件校准技术：传统模块参数整定都采用电位器整定，但存在固有缺陷，如电位器漂移问题以及现场调整不便等问题；我公司生产的RT05A230(10A115)XE模块采用软件校准技术，模块内部没有一个电位器，通过按键和LCD显示可以校准模块输出电压、输出限流、电压测量、电流测量；模块参数调整方便快捷。

- 自主均流技术：模块采用自主均流技术，模块间电流偏差小于3%；

- ZVS软开关技术：为了使开关电源能够在高频下高效率地运行，运用ZVS边缘谐振技术，使开关过程损耗大为降低，从而进一步减小体积、减轻重量、极大提高模块性能。

- 风扇智能温控技术：散热是否良好直接影响到电源模块寿命的长短，风扇散热一直是散热方式的首选，但是过大的风流量，运行时间久了，会造成大量灰尘堆积在模块内部的线路上，会增加模块的故障率。我公司生产的RT05A230(10A115)XE模块采用温控技术，根据模块内部不同的温度，风扇的转速分为低速和高速，减少由于灰尘堆积造成的模块故障率的增加，很大程度上延长了模块的寿命，增加了系统的可靠性。

  - ZVS软开关优点

- 开关损耗小

- 可实现高频化（极限頻率可做到1-2MHz）、开关过程在平滑状态下实现

- 恒频运行，谐波成份小

- 无吸收电路

- 电流、电压应力小

  - ZVS软开关基本原理

功率MOSFET损耗由三部分组成：开通损耗、关断损耗和导通损耗，硬开关在开关过程中电压和电流同时变化，即存在高压大电流的状态，此时损耗很大，一般需要加吸收电路减小开关损耗，另外在关断过程中，Vds会出现过冲，对功率管有较大的损害。

ZVS软开关开关过程中开通时Vds降到0V时电流上升，关断时电流降到0A时Vds上升，因而理论上无开关损耗，实际中Vds和电流变化有一定的重叠，但开关损耗和硬开关相比较大大降低。

硬开关过程和软开关开关过程比较如下图。

ZVS软开关的电压和电流的变化平滑，VDS无过冲，因而输出谐波成份小、电磁干扰小。

- 模块技术指标

- 交流输入

三相输入额定电压：380V，50HZ。

电压变化范围：304V～475V。

频率变化范围：50HZ±10%。

- 直流输出

输出额定值： 	5A/220V(RT05A230XE)			10A/110V(RT10A115XE)

# 电压调节范围：194V-291V(RT05A230XE)	    97V-145.5V(RT10A115XE)

# 输出限流范围：(5%-100%)×额定电流

稳压精度：≤0.5%

稳流精度：≤0.5%

纹波系数：≤0.1%

转换效率：≥94%（满负荷输出）

动态响应：在20%负载跃变到80%负载时恢复时间≤200цS，超调≤±5%

可闻噪声：≤45db

工作环境温度：-5℃ --+45℃

- 绝缘

绝缘电阻：直流、交流部分与机壳间相互施加50Hz/500V的交流电压，绝缘电阻>2MΩ。

绝缘强度：交流、直流部分和机壳间，分别施加50Hz/2KV 的交流电压，一分钟无击穿，无闪络。

- 模块四遥功能：

遥控：开/关机、均/浮充。

遥调：输出电压、输出限流均连续可调。

遥测：输出电压值、输出电流值。

遥信：开/关机状态、故障类型。

- 结构外型：

模块尺寸：226×115×338mm	（高×宽×深）	模块重量：4.5KG

- 模块工作原理

三相交流输入首先经防雷处理和EMI滤波。该部分电路可以有效吸收雷击残压和电网尖峰，保证模块后级电路的安全。

三相交流经整流和无源PFC后转换成高压直流电，经全桥PWM电路后转换为高频交流，再经高频变压器隔离降压后高频整流输出。

模块控制部分负责PWM信号产生及控制，保证输出稳定，同时对模块各部分进行保护，提供“四遥”接口。

模块监控完成模块参数设置、模块工作参数及状态的检测和显示、模块工作参数校准,完成模块和主监控器之间的通讯，实现”四遥”功能。

模块采用无源PFC技术，功率因素达到0.9以上；采用高频软开关技术，模块转换效率大大提高，满载输出时效率高达94%。

均流控制实现模块并机时输出自主均流，使模块并机工作时均分负载。

模块监控采用单片机控制，实现模块输出电压电流采集；实现开/关机、均/浮充、输出电压、输出限流控制；实现模块参数设置和模块参数校准；通过RS485通讯口实现“四遥”。

§4		模块外形特点

- 模块外形

- 模块后面热插拔端子

热插拔端子引线包括交流输入、直流输出、均流线、通讯（485）线

§5 	模块功能说明

5.1 保护功能

- 输入过、欠压保护：

当模块的输入电压值过高或者过低时，模块自动关断输出。当输入电压恢复到正常值的时候，模块过、欠压保护消除，模块输出也自动恢复到正常状态。

- 输出过压保护：

输出电压过高对用电设备会造成灾难性事故，为杜绝此类情况发生，我公司的高频模块内有过压保护电路，出现过压后模块自动锁死，相应模块故障指示灯亮，故障模块自动退出工作而不影响整个系统正常运行

- 输出限流保护

每个模块的输出功率受到限制，输出电流不能无限增大，因此每个模块输出电流最大限制为额定输出电流的1.05倍，如果超负荷，模块自动调低输出电压以保护模块。

- 短路保护

整流模块输出特性如下图，输出短路时模块在瞬间把输出电压拉低到零，限制短路电流在限流点之下，此时模块输出功率很小，以达到保护模块的目的。模块可长期工作在短路状态，不会损坏，排除故障后模块可自动恢复工作。

- 模块并联保护：每个模块内部均有并联保护电路，绝对保证故障模块自动退出系统，而不影响其它正常模块工作。模块并机输出示意图如下图所示。

- 过温保护

过温保护主要是保护大功率变流器件，这些器件的结温和电流过载能力均有安全极限值，正常工作情况下，系统设计留有足够余量，在一些特殊环境下，如环境温度过高、风机停转等情况下，模块检测散热器温度超过75℃时自动关机保护，温度降低到70℃时模块自动启动。

- 过流保护

过流保护主要保护大功率变流器件，在变流的每一个周期，如果通过电流超过器件承受电流，关闭功率器件，达到保护功率器件的目的。过流保护可自动恢复。

5.2 测量功能

测量模块输出电压和电流以及模块的工作状态，并通过LCD显示，使用者可以直观方便的了解模块和系统工作状态。

5.3 故障报警功能

在模块出现故障时模块会发出声、光报警，同时LCD上显示故障信息，用户能方便的对模块故障定位，便于及时排除故障。

5.4 设置功能

- 模块输出电压设置

通过LCD和按键设置模块的输出电压；根据设置的模块充电状态、浮充电压、均充电压、等参数确定模块的输出电压。

- 无级限流

通过LCD和按键设置模块的输出电流，可以在额定电流的范围内任意设置限流点。

- 遥控功能

可遥控模块的开/关机、均/浮充电压转换。

- 地址设置

- 均浮充时间设置，用于自主运行时均浮充的控制。

5.5 校准功能

- 模块电压测量校准

通过LCD和按键校准模块输出电压测量；操作方法见“8.3模块校准”。

- 模块电流测量校准

通过LCD和按键校准模块输出电流测量；操作方法见“8.3模块校准”。

- 模块输出电压控制校准

通过LCD和按键校准模块输出电压控制；操作方法见“8.3模块校准”。

5.6 通讯功能

模块通过RS485和主监控之间通讯，主监控通过通讯实现模块参数设置，采集模块工作参数，控制模块工作状态。

§6 	显示说明

6.1 键盘及显示说明

设置 --  改变显示状态

↑↓ --  移动光标

+ -  --  改变设置值，校准调节

基本信息显示页：显示模块输出电压、电流、开/关机状态、均充、浮充状态。

菜单及主要操作页：

按设置键进入菜单，移动光标

选择所需要操作的项目。

6.2 参数设置页：

模块地址的设置

浮充、均充电压设置

输出电压过压值设置

限流点设置

保存设置参数

6.3 测控校准页：

测量校准：校准模块电压、电流显示与模块实际输出相符

控制校准：通过“+”“—”键来调整模块的实际输出与控制显示的电压相符

6.4 故障信息显示页：

故障显示信息：过温保护、过压保护过流保护、过压报警。

§7	 操作流程：

§8		操作说明

8.1 开关机、均浮充操作：

进入菜单主操作页面，光标移动到相应位置，按设置键确认后改变当前状态。

8.2 模块参数设置：

- 地址设置：光标移到“地址”项，模块地址从0号开始连续编号，编号不能重复，重复会造成通讯故障，按“+、-”键改变模块地址。

- 浮充电压设置：光标移到“浮充”项，按“+、-”键改变浮充电压值；浮充电压不能大于合母过压值。

- 均充电压设置：光标移到“均充”项，按“+、-”键改变均充电压值；均充电压不能大于合母过压值。

- 限流设置：光标移到“限流”项，按“+、-”键改变限流设定值；限流值在工作时限制模块的最大输出电流；限流值在(5%-100%)×额定电流范围内调节。

- 过压设置：光标移到“过压”项，按“+、-”键改变过压值；作为模块的输出电压过压报警门限；过压值不能大于300V(RT05A230XE )或者150V（RT10A115XE）。

- 均浮充时间设置：光标移到“均时”项，按“+、-”键改变均充时间设定值；光标移到“浮时”项，按“+、-”键改变浮充时间设定值。用于自主运行模块的均浮充时间控制。

- 保存设置信息：光标移动到“保存”项，按“设置”键保存设置参数并退回到基本信息显示页；保存的数据在掉电后不丢失。

- 不保存返回：光标在除“保存”项任何位置，按“设置”键退回到基本信息显示页，此时参数修改无效，模块按原有参数运行。

8.3 模块校准：

*特别提示：做模块校准时应遵循先调控制、后调测量的顺序原则*

- 输出电压控制校准：光标移动到“控制”项，此时显示电压为当前模块设置工作电压，测量模块输出电压，按“+、-”键，模块输出电压会相应升降，显示不变，调节要求输出电压为显示电压，调节完成后移动光标到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 输出电压测量校准：光标移动到“测量”项，测量实际输出电压，按“+、-”键调整显示值为实际测量值，移动光标到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 输出电流测量校准：光标移动到“测量”项，测量实际输出电流（要求输出电流大于模块额定电流的50%），按“+、-”键调整显示值为实际测量值，移动光标到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 不保存返回：光标在除“保存”项任何位置，按“设置”键退回到基本信息显示页，此时校准修改无效，模块按原有校准参数运行。

§9	 附录： 安装尺寸：  单位（mm）

  - 两位模块和托盘

9.1.1 两位托盘面板开孔尺寸： 215mm高×228mm宽

9.1.2两位模块和托盘效果图

9.1.3	两位托盘安装尺寸图：

    - 直流柜内采用两条安装梁固定托盘，固定孔见上图。

    - 模块面板在直流柜面板前方。

9.1.4	两位托盘接线端子定义

接线端子从右至左的定义如下：

| 序号 | 线号 | 定义 | 线截面积 | 序号 | 线号 | 定义 | 线截面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1A | 1#模块交流输入电源 | ≥1.0mm2 | 7，8 | 1DC+,2DC+ | 直流总输出 | ≥4.0mm2 |
| 2 | 1B |  |  | 9，10 | 1DC-,2DC- |  |  |
| 3 | 1C |  |  | 11 | DATA+ | RS-485通讯线 | ≥0.5mm2 |
| 4 | 2A | 2#模块交流输入电源 | ≥1.0mm2 | 12 | DATA- |  |  |
| 5 | 2B |  |  | 13 | PE | 大地 | ≥1.5mm2 |
| 6 | 2C |  |  |  |  |  |  |

9.2	 三位模块和托盘

9.2.1	三位托盘面板开孔尺寸： 215mm高×344mm宽

9.2.2 三位托盘安装尺寸图

A、直流柜内采用两条安装梁固定托盘，固定孔见上图。

- 模块面板在直流柜面板前面。

9.2.3三位托盘端子接线定义，从右至左如下表所示

| 序号 | 线号 | 定义 | 线截面积 | 序号 | 线号 | 定义 | 线截面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1A | 1#模块交流输入电源 | ≥1.5mm2 | 10,11,12 | 1DC+,2DC+, 3DC+ | 模块直流输出正极 | ≥1.5mm2 |
| 2 | 1B |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1C |  |  | 13,14,15 | 1DC-,2DC-, 3DC- | 模块直流输出负极 |  |
| 4 | 2A | 2#模块交流输入电源 | ≥1.5mm2 |  |  |  |  |
| 5 | 2B |  |  | 16 | DATA+ | RS-485通讯线 | ≥0.5mm2 |
| 6 | 2C |  |  | 17 | DATA- |  |  |
| 7 | 3A | 3#模块交流输入电源 | ≥1.5mm2 | 18 | PE | 大地 | ≥1.5mm2 |
| 8 | 3B |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3C |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

电力智能高频开关电源模块

VDS

I

VDS

I

硬开关过程

ZVS软开关过程

交流

380V

直流

220V

防雷EMI

无源PFC

全桥

整流

DC/DC

变换

平滑

滤波

保护

输出

采样

反馈

电 源 控 制

过 温 保 护

模块监控

过压过流及短路保护

整流模块的原理框图

显示、按键

通讯接口

均流控制

负载增大

I

整流模块输出特性

V

输出短路

模块并机输出示意图

整流模块N

···

+

-

并联保护电路

整流模块2

并联保护电路

整流模块1

并联保护电路

设置

故障

220.0 V	  运行

1.1 A     浮充

通信

设置 ◆  开机

校准     均充

地址：12 ◆

浮充:245 V◆

均充:256 V

过压: 270 V ◆

限流 : 5.0 A◆

保存◆

测量：220V	 ◆

测量：2.1A

控制：220 V ◆

保存

过温保护

设置

基本信息

故障信息

↑ ↓

设置

浮充

校准

参数设置

系统校准

保存

保存

运行

↑ ↓

↑ ↓

设置

设置

↑↓

↑↓

↑ ↓

设置

运行状态切换

充电状态切换