500C

使

用

说

明

书

目    录

1、监控系统的性能与特点 ……………………………………………………………………4

2、监控系统的组织结构 ………………………………………………………………………4

3、产品安装尺寸 ………………………………………………………………………………4

4、主监控安装说明 ……………………………………………………………………………5

5、接线端口定义 ………………………………………………………………………………6

6、主监控显示界面及操作说明 ……………………………………………………………8-19

6．1主监控工作原理

6．2电池充电管理原理

6.3显示器采用5英寸彩色触摸屏

6.4点击“系统故障”，出现

6.5点击“记录查询”，出现

6.6点击“信息查询”，出现

6.7点击“模块查询”，出现

6.8点击“电池查询”，出现

6.9点击“绝缘查询”，出现

6.10点击“系统设置”，输入密码，正确的进入

6.11点击“系统配置”，出现

6.12点击“交流设置”，出现

6.13点击“直流设置”，出现

6.14点击“单节电池设置”，出现

6.15点击“充电管理设置”，出现

6.16点击“密码设置”，出现

6.17点击“时间设置”，出现

6.18点击“节点输出”，出现

6.19点击“通讯设置”，出现

6.20点击“数据校准”，出现

7、检测单元操作说明

7.1 开关量检测单元 ……………………………………………………………………20

7.2  电池巡检单元  ……………………………………………………………………23

7.3  绝缘检测单元  ……………………………………………………………………25

前    言

随着社会不断向前发展，用电量越来越高，对电力系统的要求也越来越高，如系统的可靠性、稳定性、可扩展性和对电池充放电管理的严密性是我们最为关心的问题，以此为出发点，我公司隆重推出第二代电力操作电源监控系统，以求能满足用户对电源系统不断提高的要求，弥补以往监控所存在的不足之处。以往的监控仅仅立足于小系统的基础上，不能满足于绝大多数用户的要求，第二代监控系统的设计思路为：

- 软件使用高级语言编写，所有文件以项目形式管理，大大减少因软件编辑不够周密而存在隐患，同时提高软件可读性和可修改性，能第一时间满足客户的更改要求；

- 操作界面充分利用触摸屏的可触及范围，真正做到触摸式操作，完全实现人性化设计；

- 从安全性出发，最大可能的采用隔离技术，保证系统正常运行，如交流电压电流采样全都内置传感器隔离；母线电压与电池电压检测以及电池组于电池组之间不存在共地问题，真正做到分段管理；电池巡检全部采用隔离继电器隔离；绝缘检测使用漏电流传感器采样；所有电流采样都使用霍尔传感器隔离输入等等；

- 系统在设计时充分考虑到系统的多样性，具有非常完美的扩充功能，如系统分段与否、开关量检测的扩充（最多可检测160个触点）、绝缘检测回路数量可扩充至120回支路，用户可根据各自系统不同要求灵活配置；

- 从安装角度出发，产品设计时力求简洁明了，便于用户安装，如主监控采用卡片式安装、每个单元都有详细的丝印图，尽量做到脱离说明书便可安装。

# 1、监控系统的性能与特点

  - 检测功能：系统包括主监控、开关量单元、电池巡检和绝缘检测单元，可以精确地监测系统各项运行参数；

  - 控制功能：包括对电池的智能化充放电管理（严格控制电池充电电压电流，延长电池使用寿命）、电压电流控制；

  - 人机界面：大屏幕液晶显示器，触摸屏点触式操作，全部汉字显示，操作简便；

  - 告警功能：当系统出现异常时，立即产生声光告警、启动故障继电器并通过RS485传送到后台，同时主监控显示自动跳到故障信息显示画面，便于机房无人值守的科学化管理；

  - 设置功能：可灵活对系统进行配置（模块数量、巡检仪和绝缘检测仪数量等）、设定各参数上下报警限、设定电流传感器变比、对故障输出节点进行配置；

  - 采用电力部标准通信协议，提供RS485通信接口。

  - 操作权限管理方式，系统设有出厂密码、和超级密码3721，非授权人员只能做一些简单的查询操作，确保系统安全可靠运行。

  - 可直接带多种数字，可带最新型的CAN模块。

  - 本身具有母线绝缘检测功能，也可挂接60路支路可分段绝缘单元。

  - 可检测1路3向交流电压。

  - 开关量输出可自主设置，其中输出2、3和4可设置为硅链控制。

  - 在屏的左上角触碰1次，可以使系统复位

  - 本身带有16路开关量信号输入点,当开关量数目设置为0时,告警显示为外壳上丝印的字；当设置为8时，告警显示为数字；例如第15路有接地时，显示“开关01防雷器”；设置为8时显示“开关01开关第15”

# 2、监控系统的组织结构

第二代监控系统灵活的兼容了电源系统中的各种设备的检测与控制，系统主要包括主监控、交流检测单元、开关量检测单元、电池巡检单元、绝缘检测单元。其中开关量单元最多可扩展4个单元；充电模块最多可控制8台；绝缘检测单元最多可扩展到2个单元共60回输出回路，可带一个24节的电池巡检单元。

# 3、产品安装尺寸

考虑到客户的安装习惯和方便，本系统由两种结构组成，即主监控和检测单元，所有检测单元的外形尺寸和安装孔位都一致，而主监控则采用卡片式安装，用户只需在柜体的面板上开一个相应大小的长方形孔，将主监控放入其中，然后再反面拧紧卡片上的螺丝即可牢靠的固定于其上，请按给定尺寸开孔，无须留余量。用户只需在机柜的面板上开一个下图的长方形孔，还要开两个固定的孔。

# 4、主监控安装说明

- 用户只需在机柜的面板上开一个的长方形孔156*133（带安装用的两个孔），将主监控卡入其中，然后从背面将固定螺钉固定监控，拧紧螺钉即可；

- 主监控工作电源：DC85V－320V，请将J8的PE接大地；

- 内部RS485通信线请使用双绞线连接，RS485的A、B线分别与检测单元或模块的485的A、B线相连；

# 5、接线端口定义

| 序号 | 引脚 | 标号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 1 | 485A | 后台通讯接口 | 上位机通讯接口 |
|  | 2 | 485B | 后台通讯接口 |  |
|  | 3 | CAN+ | CAN通讯+ | CAN模块通讯口 |
|  | 4 | CAN- | CAN通讯- |  |
|  | 5 | 485A | 内部通讯接口 | 内部通讯，可接485通讯数字模块，电池巡检、绝缘监察和开关单元等 |
|  | 6 | 485B | 内部通讯接口 |  |
| J2 | 1 | K1 | 开关量1 | 1、开关量输入，当系统有配置开关单元时，此端口功能失效； 2、当开关量数目设置为0时，此功能有效，其中第15和16路报警显示为特殊量，如第15路有接地时，故障显示“开关01防雷器告警”； 3、当开关量数目设置为8时，此功能有效，其中15和16路报警显示为普通数字路，如第15路有接地时，故障显示“开关01开关输入15”； 4、开关量信号的采集一般从开关的报警触点上采集。 |
|  | 2 | K2 | 开关量2 |  |
|  | 3 | K3 | 开关量3 |  |
|  | 4 | K4 | 开关量4 |  |
|  | 5 | K5 | 开关量5 |  |
|  | 6 | K6 | 开关量6 |  |
|  | 7 | K7 | 开关量7 |  |
|  | 8 | K8 | 开关量8 |  |
|  | 9 | K9 | 开关量9 |  |
|  | 10 | K10 | 开关量10 |  |
|  | 11 | K11 | 开关量11 |  |
|  | 12 | K12 | 开关量12 |  |
|  | 13 | K13 | 开关量13 |  |
|  | 14 | K14 | 开关量14 |  |
|  | 15 | K15 | 防雷器告警/开关量15 |  |
|  | 16 | K16 | 电池熔断器/开关量16 |  |
|  | 17 | GND | 公共端(对应K1-K16的公共端) |  |
| J5 | 1 | OOM1 | 输出1 | 开关量输出： 1、OUT1和COM1为一对输出，一般用于系统总故障输出。 2、OUT2、OUT3、OUT3和COM2为对应输出，可以分别用于对应的输出，也可联合起来可以用于手动硅链控制。 3、对应的输出动作可参照故障代码对应表，其中输出2、3和4可设置为控制硅链，作为硅链控制时，输出4为电压最小变化量，输出3为电压中间变化量，输出2为电压最大变化量,设置方法为：系统设置->节点输出->输出2、输出3、输出4 同时设置为30； 4、当系统配置开关单元时，此端口功能失效(此时硅链控制功能在开关单元的OUT5、OUT6和OUT7上) |
|  | 2 | OUT1 | 公共端1(为输出1的公共端) |  |
|  | 3 | OUT4 | 输出4 |  |
|  | 4 | OUT3 | 输出3 |  |
|  | 5 | OUT2 | 输出2 |  |
|  | 6 | COM2 | 公共端2(为输出2、输出3和输出4的公共端) |  |
| J6 | 4 | N | 交流零线采样 | 交流1路电压采样 |
|  | 3 | C | 交流C相采样 |  |
|  | 2 | B | 交流B相采样 |  |
|  | 1 | A | 交流A相采样 |  |
| J3 | 1 | +12V | 传感器电源正 | 电池电流\控母电流传感器 |
|  | 2 | -12V | 传感器电源负 |  |
|  | 3 | BATI | 电池电流输入 |  |
|  | 4 | KMI | 控母电流输入 |  |
|  | 5 | GNDA | 传感器电源地 |  |
|  | 1 | CAN+ | CAN通讯+ |  |
| J4 | 1 | PE | 接大地 | 本系统为直流供电，来自合母电压，合母控母电压采样和绝缘母线检测，在母线(HM+、KM+或HM-)和大地(EART)之间跨接一个小于15K的电阻，系统会提示绝缘母线告警，当系统配置有绝缘单元时，此绝缘母线检测功能失效 |
|  | 2 | 空 | 未定义 |  |
|  | 3 | HM- | 合母电压负 |  |
|  | 4 | KM+ | 控母电压正 |  |
|  | 5 | HM+ | 合母电压正 |  |

# 6、主监控显示界面及操作说明

## 6．1主监控工作原理

主监控主要完成数据的采集与处理，如当数据异常时给出告警信息，并做出相应的控制，如控制模块限流；将数据通过RS485/CAN总线远传到后台（如电力自动化系统）；接收后台发来的控制命令；接收手动输入的各种操作命令，如设定告警限、手动均浮充转换等。

## 6．2电池充电管理原理

恒流充电电流：电池恒流充电的限流值默认为0.1C（C为电池容量）。

转换电流：由均充转换到浮充的转换电流默认为0.02C。

浮充转均充条件：（以下任一条件成立，则转均充）

- 手动转均充（通过“电池管理”菜单中设定）；

- 维护性均充，当电池长期浮充超过设定的维护均充时间（默认为30天）则自动转均充；

- 大电流均充，当电池充电电流大于0.07C时自动进入均充状态；但当电池充电电流在均冲延时时间内内降到0.02C以下时，自动返回浮充状态；

均充转浮充条件：当电池处于均充的时间超过设定的“均充限时”时间，自动转浮充；或当充电电流小于“转换电流”时，延时“均充延时”时间后转浮充。

⑤ 当一个系统中配有2组充电机2组电池时，系统自动默认为2组电池的容量和电池节数相等，同时各组充电机组上的充电模块数量均为设定的“充电模块总数”的一半。

## 6.3显示器采用5英寸彩色触摸屏

a)主界面显示的1路3相电压；

b)合母电压和电池电流；

c)控母电压和控母电流；

d)当出现“系统故障”时，点击进去可以查询当前具体故障，系统没有故障时，显示“系统正常”；

e)当点击“记录查询”时，可以查询历史记录，开始时间和结束时间，当结束时间全为0时，表示该记录是系统复位或者重新开机产生的，本来这条记录并没有结束。历史记录是掉电保存的。

f)当点击“信息查询”时，会进入信息查询窗口。

g)当点击“系统设置”时，会进入密码输入窗口。

## 6.4点击“系统故障”，出现

a) 这个界面表示的是正在发生的故障。

b) 本设备采用的多次反复检测报警信息的方式，目的是尽量不出现误报，尽量避免对用户的打扰；有警也一定不会错过，这样会出现适当的报警确认时间，望用户谅解。

## 6.5点击“记录查询”，出现

a) 可以查询历史记录，开始时间和结束时间，当结束时间全为0时，表示该记录是系统复位或者重新开机产生的，本来这条记录并没有结束。

b) 历史记录是掉电保存的。

c) 新的记录会把最老的记录清除掉。

## 6.6点击“信息查询”，出现

## 6.7点击“模块查询”，出现

a) 可以查询出对应的模块电压和电流。

## 6.8点击“电池查询”，出现

a) 查询对应的电池电压。

## 6.9点击“绝缘查询”，出现

a) 当有具体哪个支路出现故障时，会出现在上图下面的表格上，并且会显示相应的阻值。

## 6.10点击“系统设置”，输入密码，正确的进入：

## 6.11点击“系统配置”，出现：

- 模块厂家，并不表示模块的生产厂家，而是表示模块用的是哪种通讯协议，“艾默生”表示模块为标准的MODBUS协议，这个协议是通用的；这4个协议基本上可以包含市场上90%以上的模块厂家，如果有模块协议，请与本公司联系。

- 模块类型，表示选用的模块电压和电流，当选择模块厂家为艾默生时，当没有找到合适的模块类型时，尽量找到合适的电流就可以了。如要找“110V05A”,但没有找到，可以选用“220V05A”。

- 模块数目，表示配置的模块数目。

- 电池节数，表示要配置的电池节数。

- 绝缘单元数目，表示要配置的支路绝缘单元数目。当不带时，设置为0，本设备自己带有母线检测功能，当设置有绝缘单元数目时，本功能无效。

- 开关单元数目，表示要配置的开关单元数目。当不带时，设置为0，本设备自己带有16路的开关输入检测和4路开关输出，当设置有开关单元数目时，本功能无效。

## 6.12点击“交流设置”，出现：

- 交流输入线电压上限。表示交流输入电压最高的值，高于这个值就会报交流过压。

- 交流输入线电压下限。表示交流输入电压最低的值，低于这个值就会报交流欠压。

- 交流输入，表示本设置检测的交流的输入情况。交流01路：只检测交流1路；交流02路：只检测交流2路；交流双路：检测交流1路和交流2路；无：表示不检测交流输入。

## 6.13点击“直流设置”，出现：

- 合母电压上限，表示合母电压最高值。

- 合母电压下限，表示合母电压最低值。

- 控母电压上限，表示控母电压最高值。

- 控母电压下限，表示控母电压最低值。

- 控母电流传感器类型，表示用户选用的电流传感器的型号

- 电池电流传感器类型，表示用户选用的电流传感器的型号

## 6.14点击“单节电池设置”，出现：

a) 单节电池电压上限，表示单节电池设置的最高值。

b) 单节电池电压下限，表示单节电池设置的最低值。

c) 尾电池电压上限，表示尾电池设置的最高值。

d) 尾电池电压下限，表示尾电池设置的最低值。

e) 尾电池节数，表示尾电池数目。

## 6.15点击“充电管理设置”，出现：

- 浮充电压：充电模块当处于浮充状态下，模块的工作电压。

- 均充电压：充电模块当处于均充状态下，模块的工作电压。

- 充电状态：充电模块处于“均充”和“浮充”两种状态可供选择。

- 充电限流电流：模块给电池充电时，对电池充电的最大电流。

- 均充充电时间：在均充状态下，充电时间，但当发现电池电流小于充电限流电流的20%时，本设备会再充电2小时就转到浮充状态。

- 浮充充电时间：在浮充状态下，充电时间，但当发现电池电流大于充电限流电流的70%时，本设备会转到均充状态。

## 6.16点击“密码设置”，出现：

a) 输入密码：点击后面的区域可以输入新的密码。

## 6.17点击“时间设置”，出现：

a) 时间设置：点击时间设置可以输入新的时间。

## 6.18点击“节点输出”，出现：

- 继电器输出1：可以定义这个继电器在什么状态下动作，不使用表示不动作。

- 继电器输出2：可以定义这个继电器在什么状态下动作，不使用表示不动作。

- 继电器输出3：可以定义这个继电器在什么状态下动作，不使用表示不动作。

- 继电器输出4：可以定义这个继电器在什么状态下动作，不使用表示不动作。

## 6.19点击“通讯设置”，出现：

- 通讯协议：可以选择“MODBUS”和“CDT”。通讯部分是由后台通讯厂家用的，一般用户不管。

- 通讯地址：可以设置本设备的通讯地址。

## 6.20点击“数据校准”，出现：

- 合母电压：输入实际的值。当没有改成功时，重新输入，直到改成功为止。

b) 控母电压：输入实际的值。当没有改成功时，重新输入，直到改成功为止。

c) 电池电流：输入实际的值。当没有改成功时，重新输入，直到改成功为止。

d) 控母电流：输入实际的值。当没有改成功时，重新输入，直到改成功为止。

# 7、检测单元操作说明

## 7.1 开关量检测单元

7.1.1主要功能

- 提供40路开关量状态检测，其中包括合闸、控制开关跳闸、电池开关跳闸、熔断器故障、降压单元故障、绝缘故障和2路预留支路；

- 提供7路常开无源触点输出，可作为分类报警使用；

- 通过RS485总线与主监控进行数据交换；

- 若超过40路开关量输入，可扩展最多4个开关量检测单元；

- 安装好后，请调节拨码开关，设定相应地址。

    - 原理框图

7.1.3 安装说明

- 工作电源：DC85－320V；

- 开关量输入端口的具体定义请参考“接线端口说明”；

- 所有开关量的输入默认为常开点输入；

    - 端口定义

开关量监控单元接口示意图

| 序号 | 引脚 | 标号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP1 | 1 | K1 | 预留支路1 |  |
|  | 2 | K2 | 预留支路2 |  |
|  | 3 | K3 | 防雷器1故障 |  |
|  | 4 | K4 | 电池开关1跳闸 |  |
|  | 5 | K5 | 电池开关2跳闸 |  |
| JP2 | 1 | K6 | 熔断器1故障 |  |
|  | 2 | K7 | 熔断器2故障 |  |
|  | 3 | K8 | 绝缘故障1 |  |
|  | 4 | K9 | 绝缘故障2 |  |
|  | 5 | K10 | 降压单元1故障 |  |
| JP3 | 1 | K11 | 支路开关1跳闸 |  |
|  | 2 | K12 | 支路开关2跳闸 |  |
|  | 3 | K13 | 支路开关3跳闸 |  |
|  | 4 | K14 | 支路开关4跳闸 |  |
|  | 5 | K15 | 支路开关5跳闸 |  |
| JP4 | 1 | K16 | 支路开关6跳闸 |  |
|  | 2 | K17 | 支路开关7跳闸 |  |
|  | 3 | K18 | 支路开关8跳闸 |  |
|  | 4 | K19 | 支路开关9跳闸 |  |
|  | 5 | K20 | 支路开关10跳闸 |  |
| JP5 | 1 | K21 | 支路开关11跳闸 |  |
|  | 2 | K22 | 支路开关12跳闸 |  |
|  | 3 | K23 | 支路开关13跳闸 |  |
|  | 4 | K24 | 支路开关14跳闸 |  |
|  | 5 | K25 | 支路开关15跳闸 |  |
| JP6 | 1 | K26 | 支路开关16跳闸 |  |
|  | 2 | K27 | 支路开关17跳闸 |  |
|  | 3 | K28 | 支路开关18跳闸 |  |
|  | 4 | K29 | 支路开关19跳闸 |  |
|  | 5 | K30 | 支路开关20跳闸 |  |
| JP7 | 1 | K31 | 支路开关21跳闸 |  |
|  | 2 | K32 | 支路开关22跳闸 |  |
|  | 3 | K33 | 支路开关23跳闸 |  |
|  | 4 | K34 | 支路开关24跳闸 |  |
|  | 5 | K35 | 支路开关25跳闸 |  |
| JP8 | 1 | K36 | 支路开关26跳闸 |  |
|  | 2 | K37 | 支路开关27跳闸 |  |
|  | 3 | K38 | 支路开关28跳闸 |  |
|  | 4 | K39 | 支路开关29跳闸 |  |
|  | 5 | K40 | 支路开关30跳闸 |  |
|  | 6 | KCOM | 开关量检测公共端 |  |
| JP9 | 1 | COM1 | 节点输出公共端1 | COM1与OUT1、2、3、4对应 |
|  | 2 | OUT1 | 常开输出1 |  |
|  | 3 | OUT2 | 常开输出2 |  |
|  | 4 | OUT3 | 常开输出3 |  |
|  | 5 | OUT4 | 常开输出4 |  |
|  | 6 | COM2 | 节点输出公共端1 | COM2与OUT5、6、7对应，可作硅链控制 |
|  | 7 | OUT5 | 常开输出5 |  |
|  | 8 | OUT6 | 常开输出6 |  |
|  | 9 | OUT7 | 常开输出7 |  |
|  | 10 | COM | 节点输出公共端3 | 一对常开、常闭节点输出（预留） |
|  | 11 | NO | 常开输出8 |  |
|  | 12 | NC | 常闭输出8 |  |
| JP10 | 1 | - | 电源负 | 工作电源输入 (DC85V-320V) |
|  | 2 | + | 电源正 |  |
|  | 3 | PGND | 保护地 |  |
| JP11 | 1 | 485A | 485A | 内部通信接口 |
|  | 2 | 485B | 485B |  |

7.1.5 硅链控制接线原理（默认为5级硅链）：

## 7.2  电池巡检单元

7.2.1  主要功能

- 每个单元最多可检测24节单体电池电压；

- 系统最多可检测2组120节单体电池，即一个系统最多可配置10个电池检测单元；

- 可分别检测2V、6V、12V单体电池（订货时需明确说明电池类型），测量精度为0.2%；

- 通过RS485总线将检测到的单体电池信息传送到主监控；

    - 原理框图

7.2.3  安装说明

- 工作电源：DC85V－320V，可直接从电池组两端取；

- 特别注意，单体电池的编号顺序是从电池组负端往正端，切勿接反；

- 若电池组节数超过24节，可扩展电池巡检单元，但下一单元的“B-”应为上一单元的“B24”；

- 各接线端子上存在直流高压，安装时请注意安全；

- 安装好后，请调节拨码开关，设定相应地址（第二组电池巡检仪的地址从8开始，即b4-b0 = 1000，依次递增）。

地址设置说明：

    - 接线说明

    - 接线端口定义

电池巡检单元接口示意图

| 序号 | 引脚 | 标号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP1 | 1 | B- | 电池组负（或为上一节电池正） | 单体电池接口 |
|  | 2 | B1 | 第1节电池正 |  |
|  | 3 | B2 | 第2节电池正 |  |
|  | 4 | B3 | 第3节电池正 |  |
|  | 5 | B4 | 第4节电池正 |  |
|  | 6 | B5 | 第5节电池正 |  |
|  | 7 | B6 | 第6节电池正 |  |
|  | 8 | B7 | 第7节电池正 |  |
|  | 9 | B8 | 第8节电池正 |  |
|  | 10 | B9 | 第9节电池正 |  |
| JP2 | 1 | B10 | 第10节电池正 | 单体电池接口 |
|  | 2 | B11 | 第11节电池正 |  |
|  | 3 | B12 | 第12节电池正 |  |
|  | 4 | B13 | 第13节电池正 |  |
|  | 5 | B14 | 第14节电池正 |  |
| JP3 | 1 | B15 | 第15节电池正 | 单体电池接口 |
|  | 2 | B16 | 第16节电池正 |  |
|  | 3 | B17 | 第17节电池正 |  |
|  | 4 | B18 | 第18节电池正 |  |
|  | 5 | B19 | 第19节电池正 |  |
|  | 6 | B20 | 第20节电池正 |  |
|  | 7 | B21 | 第21节电池正 |  |
|  | 8 | B22 | 第22节电池正 |  |
|  | 9 | B23 | 第23节电池正 |  |
|  | 10 | B24 | 第24节电池正 |  |
| JP4 | 1 | 485A | 485A | 内部通信接口 |
|  | 2 | 485B | 485B |  |
| JP5 | 1 | - | 电源负 | 工作电源输入 (DC85V-320V) |
|  | 2 | + | 电源正 |  |
|  | 3 | PGND | 保护地 |  |

## 7.3  绝缘检测单元

7.3.1 主要功能

- 每个单元提供30路支路绝缘电阻检测功能，测量精度为±0.3KΩ；

- 若系统回路数超过30路，可扩展最多8个绝缘检测单元，即最多可检测240路绝缘回路；

- 检测母线（合母、控母和母线负）对地电压，测量误差±0.4V；

- 通过RS485总线接收主监控发来的告警上下限，并向主监控发送对地电压值和对地电阻信息；

- 采用检测支路漏电流的方式判断绝缘电阻，无须在支路上注入交流小信号。

    - 原理框图

7.3.3安装说明

- 工作电源：DC85-320V；

- 工作电源和电压检测回路都存在高压电，安装时请注意安全；

- 接线时，合母回路和控制回路应区分开，先接合母回路，然后紧接着接控制回路，并在拨码开关上设定合母回路数和控母回路数；

- 漏电流传感器的变比应选为±10mA/±5V,供电电源可直接从板上输出的±12V点源；(绝缘检测单元输出供传感器电源的最大容量为±12V/450mA)

- 安装好后，请调节拨码开关，设定相应地址。

- 无合母的情况下应将JP2的HM+与KM+短接。

7.3.4  接线说明

    - 接线端口定义

绝缘监控单元接口示意图

| 序号 | 引脚 | 标号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP1 | 1 | - | 电源负 | 工作电源输入 (DC85-DC320V) |
|  | 2 | + | 电源正 |  |
|  | 3 | PGND | 保护地 |  |
| JP2 | 1 | HM+ | 合母电压输入 | 母线对地电压 检测信号输入 |
|  | 2 | KM+ | 控母电压输入 |  |
|  | 3 | MX- | 母线负 |  |
|  | 4 | ETH | 接大地 |  |
| JP3 | 1 | +12V | 输出+12V | 给传感器供电 电源输出 ±12V/450mA |
|  | 2 | GND | 信号地 |  |
|  | 3 | -12V | 输出-12V |  |
| JP6 | 1 | 485A | 485A | 内部通信接口 |
|  | 2 | 485B | 485B |  |
| JP5 | 1 | IN1 |  | 传感器信号输入 （合母支路在前，紧接着是控母支路。） |
|  | 2 | IN2 |  |  |
|  | 3 | IN3 |  |  |
|  | 4 | IN4 |  |  |
|  | 5 | IN5 |  |  |
| JP7 | 1 | IN6 |  |  |
|  | 2 | IN7 |  |  |
|  | 3 | IN8 |  |  |
|  | 4 | IN9 |  |  |
|  | 5 | IN10 |  |  |
| JP8 | 1 | IN11 |  |  |
|  | 2 | IN12 |  |  |
|  | 3 | IN13 |  |  |
|  | 4 | IN14 |  |  |
|  | 5 | IN15 |  |  |
| JP9 | 1 | IN16 |  |  |
|  | 2 | IN17 |  |  |
|  | 3 | IN18 |  |  |
|  | 4 | IN19 |  |  |
|  | 5 | IN20 |  |  |
| JP10 | 1 | IN21 |  |  |
|  | 2 | IN22 |  |  |
|  | 3 | IN23 |  |  |
|  | 4 | IN24 |  |  |
|  | 5 | IN25 |  |  |
| JP11 | 1 | IN26 |  |  |
|  | 2 | IN27 |  |  |
|  | 3 | IN28 |  |  |
|  | 4 | IN29 |  |  |
|  | 5 | IN30 |  |  |

7.3.6 拨码开关设定说明

- 1、2、3：段内地址，000=1，001=2，010=3，100=4。

4-8：该单元中合母支路数，以8421码表示，第8位为高位，第4位为低位。例如，当设为10100则表示该单元前5路为合母支路，第6路到第30路为控母支路。

如

计算方法为：只计算合母路数，拨盘开关到“1”为1，“0”为0，第4为1、第5为2、第6为4、第7为8、第8为16，

左边图表示为：第4为1和第5为1，那么对应的是1和2，加起来为3；表示地址为1：合母路数为3，其余的为控母，

# Text boxes

彩色触摸屏电力监控系统

状态输入

C P U

电源

切换电路

工作电源

告警输出

继电器

隔离

RS485总线

电池电压

C P U

电源

隔离切换

工作电源

隔离

RS485总线

A/D转换

电压信号

电流信号

C P U

电源

霍尔传感器

信号变换

工作电源

平衡电阻

继电器

隔离

RS485总线

A/D 转换器

HM

KM

—

信号输出出出勤率入

传感器供电